## Slide 1
HART手操器现场通信操作与故障处理
上海夷宝英浩电子科技有限公司

## Slide 2
content
目录
01
现场供电条件下的HART通信
02
手操器供电
03
4线制变送器连接
04
HART仪表地址
05
输出设置注意事项

## Slide 3
现场供电条件下的HART通信
01

## Slide 4
确认手操器输出设置为"关闭电源输出和电阻"并实现并联接入，不区分正负极

## Slide 5
当通讯失败时判断回路如通讯不正常，确认现场供电回路是否缺失电阻，如果现场供电回路没有电阻，将手操器输出设置为“仅输出250欧”进行串联接入回路
回路电阻作用
HART通信需220Ω以上的回路电阻才能正常工作。现场供电回路若未配置电阻，将导致手操器无法与仪表建立通信连接。
识别电阻缺失
当通讯失败时，应检查现场配电柜或安全栅是否内置匹配电阻。若无电阻，信号无法调制，表现为扫描仪表时提示“没有找到仪表”。
启用内置电阻
将手操器输出设置为“仅输出250欧”，使其作为通信负载串联进回路。此操作可替代外部电阻，恢复数字信号传输。
正确接入方式
在两线制变送器回路中，手操器需串联接入信号线路。接线时不区分极性

## Slide 6
如果还是通讯不上，可能是线路干扰太大（如和动力线、变频器布置太近），此时需要断开现场供电，用手操器供电。

## Slide 7
手操器供电
02

## Slide 8
断电必要性
使用手操器供电时，必须彻底断开现场电源。仅关闭电源可能残留电压，导致通信干扰或设备损坏，影响HART信号正常传输。
物理拆除要求
至少拆除一根供电线，确保无外部电源接入。物理隔离可避免回路冲突，保障手操器独立供电的稳定与安全。
防干扰保护
外部电源可能引入噪声或反向电流，破坏HART数字信号。拆除连接能有效防止通信失败和仪表误动作。
操作安全规范
在拆线前应确认系统已下电并挂牌上锁。遵循安全规程，防止意外通电，保障人员与设备安全。
彻底断开现场电源接线，拆除2根供电线（至少拆除一根，如果使用手操器供电，不能仅将现场供电电源关闭，必须物理拆除连接）以避免外部电源对通信回路的干扰和影响

## Slide 9
将手操器输出模式切换至“打开24V输出和250欧电阻”
断电操作
设备操作前必须切断现场电源。确保无外部供电接入。防止手操器损坏或安全事故。
模式设置
手操器需设为24V输出模式。同时开启250欧电阻。为两线制仪表提供供电与负载。
供电支持
该模式为仪表提供必要电源。确保HART通信正常建立。避免因供电不足导致通信失败。
接线原则
接线须遵守红正黑负规则。正确连接至仪表端子。防止反接造成设备损伤。
接触牢固
确保接线接触良好稳固。避免松动导致信号中断。提升通信稳定性。
禁止带电
严禁在通电状态下接线。所有操作应在断电后进行。保障人员与设备安全。
线路确认
接线完成后检查线路正确性。确认无误后再通电测试。防止短路或接错引发故障。

## Slide 10
01
供电模式
定位器为恒流驱动设备，必须设置电流信号发生器输出4-20mA电流。手操器供电时若设为电压模式，将导致无法正常驱动或通信失败。
02
极性要求
连接时需严格遵循红正黑负原则，防止反接损坏仪表或手操器。错误的极性可能导致定位器不工作或HART通信中断。
03
安全操作
在切换至手操器供电前，必须彻底断开现场电源并拆除供电线。避免外部电源与手操器输出冲突，确保操作安全和通信稳定性。
如果是定位器，设置电流信号发生器的输出电流在4-20mA之间。

## Slide 11
严格按照红正黑负极性在仪表端子上完成供电连接，防止反接导致设备损坏或通信失败
极性重要性
HART手操器供电必须严格遵循红正黑负的极性要求。反接可能导致仪表内部电路损坏，造成永久性故障并导致通信无法建立。
连接规范
在仪表端子上连接时，应先确认接线标识，红色导线接正极（+），黑色导线接负极（-）。错误连接会触发保护机制或导致设备不工作。
后果警示
电源反接可能损坏现场仪表。不仅影响通信，还可能引发系统停机，增加维护成本和安全风险。

## Slide 12
4线制变送器连接
03

## Slide 13
如果电流输出已经连接至现场，确认手操器输出设置为"关闭电源输出和电阻"并实现并联接入，不区分正负极
正确并联接入
将HART手操器并联接入4线制变送器的电流输出端，无需断开现场供电。连接时无需区分正负极，确保通信稳定且不影响现有信号传输。
关闭电源输出
务必在手操器中设置为'关闭电源输出和电阻'模式，避免与现场供电冲突。此设置可防止设备损坏并保障通信正常进行。
检查回路电阻
若通信失败，可能是回路总电阻过小。可尝试将手操器设为'仅输出250欧'串联测试，排除因负载不足导致的通信问题。
抗干扰措施
当存在强电磁干扰（如靠近动力电缆），即使并联也可能通讯异常。此时应使用屏蔽线或临时改用手操器独立供电方式排查故障。

## Slide 14
问题原因
回路电阻低于220Ω，导致HART信号无法正常传输。
解决方案
将手操器设为“仅输出250欧”模式，充当通信负载。
该模式不供电，仅提供HART通信所需的电阻。
操作步骤
断开电流输出线路，避免短路或干扰。
将手操器正确串联接入信号回路中。
确保总回路电阻达到HART通信要求的最小值。
通信恢复
回路满足电阻条件后，HART通信可重新建立。
实现对现场仪表的远程配置与诊断功能。
设备角色
变送器提供4-20mA信号并支持HART协议。
手操器作为调试工具，可模拟负载或配置参数。
电阻匹配
HART通信需至少220Ω环路电阻以保证信号质量。
外部电阻不足时，需手其他电阻以满足要求。
如果通讯不上，可能电流输出环路电阻过小，将手操器输出设置为“仅输出250欧”进行串联接入回路

## Slide 15
如果还是通讯不上，可能是线路干扰太大（如和动力线、变频器布置太近），此时需要断开现场回路，将手操器输出设置为“仅输出250欧并联在电流端子上。
干扰识别
当HART通信不稳定或中断时，需排查现场是否存在强电设备干扰，如变频器、动力电缆等，此类设备易在信号线中感应噪声，影响数字通信质量。
断开回路
为排除外部供电回路干扰，应彻底断开4线制变送器的电流输出连接，确保手操器独立接入，避免多电源并联导致通信冲突或信号畸变。
设置电阻
将手操器输出模式设为“仅输出250欧”，提供HART通信所需最小负载电阻，满足协议物理层要求，保障数字信号正常调制与解调。
并联接入
将手操器并联在4线制变送器的电流输出端子上。

## Slide 16
HART仪表地址
04

## Slide 17
HART变送器的地址如果不是0，电流输出固定为4mA，失去了变送器的模拟信号功能，所以没有特殊情况，所有的仪表地址均 为0
01
点对点模式
HART变送器地址为0时进入点对点模式，支持4-20mA模拟输出与数字通信，兼顾传统系统兼容性与智能功能。
02
多点模式
地址设为非零时进入多点模式，电流输出固定为4mA，仅保留数字通信，失去模拟信号传输能力。
03
模拟信号输出
地址为0时可正常输出4-20mA信号，确保控制系统实时获取测量值，维持回路正常运行。
04
数字双向通信
两种模式均支持数字通信，但多点模式下仅依赖数字通道进行数据交互。
05
控制回路风险
地址误设为非零将导致模拟信号失效，可能引发控制回路异常或系统失控。
06
默认地址建议
除特殊需求外，建议默认设置地址为0，以保障系统稳定性和维护便利。
07
通信中断防范
错误地址配置可能导致通信中断，需操作前确认地址状态，避免意外发生。
08
故障排查方法
可通过手操器轮询设备排查地址问题，必要时恢复地址为0以恢复正常工作。

## Slide 18
输出设置注意事项
05

## Slide 19
变送器是恒压供电，如果用手操器供电，电流信号发生器要设置成“电压模式”，不能设置电流。右下角蓄电池图标显示正负极
供电模式识别
变送器为恒压负载，需确保手操器供电时设置为电压模式。若误设为电流模式，可能导致供电异常或通信失败，影响现场调试进程。
正确设置输出
使用手操器供电时，必须将电流信号发生器切换至电压模式。右下角蓄电池图标显示正负极连接状态，提示接线是否正确，避免反接损坏设备。
防止配置错误
错误的输出设置可能烧毁手操器内置电阻或导致仪表无响应。务必在连接前确认供电类型与输出模式匹配，保障通信稳定与设备安全。

## Slide 20
定位器是恒流供电，如果用手操器供电，电流信号发生器要设置电流大小在4-20mA之间，不能是“电压模式”，右下角蓄电池图标里面显示电流大小。
01
供电特性
定位器属于恒流负载设备，必须由稳定电流驱动。若使用手操器供电，需设置为4-20mA电流输出模式，确保设备正常工作。
02
模式选择
手操器必须禁用电压模式，避免因电压源特性导致电流不稳定。正确选择电流模式可防止通信失败或设备异常。
03
图标识别
右下角蓄电池图标内显示电流数值，直观反映当前输出状态。操作人员可通过该提示确认是否处于正确供电模式。
04
接线规范
连接时应红正黑负，极性不可反接。错误接线可能导致定位器损坏或HART通信无法建立。
05
安全预防
设置前务必确认现场无外部电源接入。带电操作可能引发短路，影响手操器内置电路及现场仪表安全。

## Slide 21
正确串联
将手操器设置为“仅输出250欧”时，必须串联接入两线制变送器回路。此方式可提供HART通信所需负载，确保数字信号正常传输而不影响供电路径。
允许并联
对于4线制变送器，可将手操器并联在电流输出端子上进行通信。此时电源由外部独立供电，250Ω仅用于通信，不会造成短路风险。
禁止直并
严禁将“仅输出250欧”模式直接并联在两线或四线制供电端子上。这会导致250Ω电阻直接跨接24V电源，可能烧毁手操器内置电阻。
风险提示
误操作可能导致手操器损坏或现场仪表通信中断。操作前务必确认接线方式和供电状态，避免因电阻短接引发设备故障和安全风险。
输出设置为“仅输出250欧”，只能串联2线制的供电回路，或者并联在4线制的电流输出，务必不能直接并联在两线制的供电端子或者4线制的供电端子（否则相当于把250欧姆直接并在了24V上，容易损坏内置的250欧电阻）

## Slide 22
断电必要性
在启用手操器供电前，必须确认现场电源已完全断开。否则外部电源与手操器供电并存，可能导致设备损坏或通信异常。
物理隔离
仅关闭现场电源不够，需拆除至少一根供电线实现物理隔离。避免残余电压干扰HART通信或损坏手操器内部电路。
防短路保护
若现场仍在供电，开启24V输出可能造成电源冲突或短路。这不仅影响通信，还可能烧毁手操器内置的250欧电阻模块。
极性安全
手操器供电时需严格按红正黑负接线，防止反接。反接可能导致仪表或手操器内部电路受损，引发通信失败或设备故障。
模式匹配
根据仪表类型正确设置输出模式，如定位器需恒流供电。错误的模式设置会导致仪表无法工作或反馈信号异常。
如要输出设置为“打开24V和250欧电阻”前，先确认现场没有供电。

## Slide 23
Thank You 感谢您的观看！
上海夷宝英浩电子科技有限公司